池职院水泵维修保养采购项目

需求书

项目名称：池州职业技术学院水泵维修保养

招标单位：池州职业技术学院

一、项目概况

（一）项目内容：池州职业技术学院校内泵房水泵维修保养的主要项目内容：维修保养变频恒压供水机组2套(含8台格兰富CR64-3-1水泵及2台控制柜等相关设备)。

（二）预算控制价：本次招标的维保期限为三年。每年控制价为2.0万元。

（三）招标方式：询价方式（有效最低价中标）。

二、投标人资格要求：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.投标人应是在中华人民共和国境内合法注册的、具备本项目经营范围的独立法人。

3.有固定的经营地点，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。具有独立签订合同的权利，有圆满履行合同的能力。

4.投标人递交投标文件时必须交验投标资格证明文件。投标人必须具有企业法人营业执照。必须为本年度已年审合格、有效的营业执照。具有格兰富授权服务中心个人资质证书。

5.本项目不接受联合体投标，不允许分包。

三、服务需求及内容

（一）基础工作服务项目内容

1.建立设备台帐及水泵的性能表

2.建立每台水泵的使用情况记录及养护情况记录表

（二）巡检要求

1.检查变频器运行情况，风机通风情况，温度及噪音，频率及增减泵功能。

2.检查电器控制柜运行电流及电压是否正常。

3.检查电器元器件温度是否正常，接线是否牢固。

4.主回路空开交流接触器，热继电器，机械是否牢固，接触无火星。

5.二次回路接触平稳无虚接。

6.水泵运行情况检查，确保水泵正常运行无故障。

7.手动检查水泵及电机旋转是否有卡死或死点。

8.检查电机散热风扇是否正常运行。

9.对于带联轴器的卧式水泵检查一次同心度，并对误差超出标准的重新调整。

10.对水泵噪声检测温度超高检测。

11.检查水泵运行时是否有异常震动。

12.水泵及电机外表的保洁、修补。

13.水泵及电机螺栓的防锈处理。

14.检查阀门出水大小情况。

（三）保养内容

1.检查变频器运行情况，风机通风情况，温度及噪音，频率及增减泵功能。

2.检查电器控制柜运行电流及电压是否正常。

3.检查电器元器件温度是否正常，接线是否牢固。

4.主回路空开交流接触器，热继电器，机械是否牢固，接触无火星。

5.二次回路接触平稳无虚接。

6.水泵运行情况检查，确保水泵正常运行无故障。

7.手动检查水泵及电机旋转是否有卡死或死点。

8.检查电机散热风扇是否正常运行。

9.对于带联轴器卧式水泵，每月检查一次同心度，并对误差超出标准的重新调整。

10.对水泵噪声检测温度超高检测。

11.检查水泵运行时是否有异常震动。

12.检查水泵泵体内是否有汽蚀现象产生。

13.对水泵主轴传动轴同心同步检测。

14.同时对机械密封的静环和动环进行密封度检测。

15.水泵及电机轴承按要求每2~3月加注润滑油或油脂。

16.水泵及电机外表的保洁、修补。

17.水泵及电机螺栓的防锈处理。

18.检查水泵的密封性能。

19.检查止回阀密封性能。

20.检查阀门出水大小情况。

（四）技术服务要求

1.中标方应保证派出的施工人员必须是水泵设备维保专业技工，有丰富的水泵设备维修保养实践经验，责任心强，对用户负责，具备水泵维护保养资质，能够切实按相关水泵维修保养规范进行。

2.对下述设备提供每半年一次全面的例行保养工作，其中包括设备机件的安全及功能清洁，调整，检查及润滑加油，设置，调整操作等以使设备正常运行，达到原制造厂家的产品企业标准或现行有效的相关通用标准。

3.所有检修维护的水泵设备各固定连接部位不应有松动；各运动部件运转应正常，不得有异常声响和摩擦现象；附属系统的运转应正常；管道连接处应牢固无渗漏；电机温升应符合原技术文件规定；轴承的温度应符合设备技术文件的规定；密封液和冷却水的温度均应符合设备技术文件规定；机械密封的泄漏量及冲洗要求（如果有冲洗）应符合原设备技术文件的规定。

（五）维修保养水泵的型号及数量如下：

| 名称 | 明细 | 功率 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频恒压供水机组2套 | 水泵CR-64-3-1 | 15KW | 8 |  |
|  | 变频控制柜 |  | 2 |  |

- 其他要求

1.一年维护二次。对于集中定期维保，必须确保所有设备的运行正常，将派专人检查验收；对于后期不定期维保，必须严格按照后续服务要求进行服务。

2.签订合同后甲方支付乙方的维护费用，只包括人工费，不包括材料费。如需要材料，乙方可提供材料清单，甲方采购，由乙方负责维护，也可以乙方提供常用配件目录价格表，供甲方参考，所产生的费用另行计算。

3.服务提供商必须保证新更换的零配件或同一故障，一年之内不能重复修理，如有问题由服务提供商负责免费修理。

四、服务期限：三年（自合同签订之日起）

五、付款方式：待合同签订后，每半年支付一次。

服务期内定期或不定期按服务标准对公司服务进行考核。未按合同约定的质量标准履行管理服务职责，但未给采购人造成损失的，采购人可要求中标人整改，达到管理服务质量标准后，再支付相应的管理服务费用。