池职院水泵维修保养采购项目

需求书

项目名称：池州职业技术学院水泵维修保养

招标单位：池州职业技术学院

- 一、项目概况

（一）项目内容：池州职业技术学院校内泵房水泵维修保养的主要项目内容：维修保养变频恒压供水机组2套(含8台格兰富CR64-3-1水泵及2台控制柜等相关设备)。

（二）预算控制价：本次招标的维保期限为三年。每年控制价为2.0万元。

（三）招标方式：询价方式（有效最低价中标）。

二、投标人资格要求：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.投标人应是在中华人民共和国境内合法注册的、具备本项目经营范围的独立法人。

3.有固定的经营地点，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。具有独立签订合同的权利，有圆满履行合同的能力。

- 4.投标人递交投标文件时必须交验投标资格证明文件。投标人必须具有企业法人营业执照。必须为本年度已年审合格、有效的营业执照。具有格兰富授权服务中心个人资质证书。

5.本项目不接受联合体投标，不允许分包。

三、服务需求及内容

- （一）基础工作服务项目内容

1.建立设备台帐及水泵的性能表

2.建立每台水泵的使用情况记录及养护情况记录表

- （二）巡检要求

- 1.检查变频器运行情况，风机通风情况，温度及噪音，频率及增减泵功能。

- 2.检查电器控制柜运行电流及电压是否正常。

- 3.检查电器元器件温度是否正常，接线是否牢固。

- 4.主回路空开交流接触器，热继电器，机械是否牢固，接触无火星。

- 5.二次回路接触平稳无虚接。

- 6.水泵运行情况检查，确保水泵正常运行无故障。

- 7.手动检查水泵及电机旋转是否有卡死或死点。

- 8.检查电机散热风扇是否正常运行。

9.对于带联轴器的卧式水泵检查一次同心度，并对误差超出标准的重新调整。

10.对水泵噪声检测温度超高检测。

11.检查水泵运行时是否有异常震动。

12.水泵及电机外表的保洁、修补。

13.水泵及电机螺栓的防锈处理。

14.检查阀门出水大小情况。

（三）保养内容

1.检查变频器运行情况，风机通风情况，温度及噪音，频率及增减泵功能。

2.检查电器控制柜运行电流及电压是否正常。

3.检查电器元器件温度是否正常，接线是否牢固。

4.主回路空开交流接触器，热继电器，机械是否牢固，接触无火星。

5.二次回路接触平稳无虚接。

6.水泵运行情况检查，确保水泵正常运行无故障。

7.手动检查水泵及电机旋转是否有卡死或死点。

8.检查电机散热风扇是否正常运行。

9.对于带联轴器卧式水泵，每月检查一次同心度，并对误差超出标准的重新调整。

10.对水泵噪声检测温度超高检测。

11.检查水泵运行时是否有异常震动。

12.检查水泵泵体内是否有汽蚀现象产生。

13.对水泵主轴传动轴同心同步检测。

14.同时对机械密封的静环和动环进行密封度检测。

15.水泵及电机轴承按要求每2~3月加注润滑油或油脂。

16.水泵及电机外表的保洁、修补。

17.水泵及电机螺栓的防锈处理。

18.检查水泵的密封性能。

19.检查止回阀密封性能。

20.检查阀门出水大小情况。

（四）技术服务要求

1.中标方应保证派出的施工人员必须是水泵设备维保专业技工，有丰富的水泵设备维修保养实践经验，责任心强，对用户负责，具备水泵维护保养资质，能够切实按相关水泵维修保养规范进行。

2.对下述设备提供每半年一次全面的例行保养工作，其中包括设备机件的安全及功能清洁，调整，检查及润滑加油，设置，调整操作等以使设备正常运行，达到原制造厂家的产品企业标准或现行有效的相关通用标准。

3.所有检修维护的水泵设备各固定连接部位不应有松动；各运动部件运转应正常，不得有异常声响和摩擦现象；附属系统的运转应正常；管道连接处应牢固无渗漏；电机温升应符合原技术文件规定；轴承的温度应符合设备技术文件的规定；密封液和冷却水的温度均应符合设备技术文件规定；机械密封的泄漏量及冲洗要求（如果有冲洗）应符合原设备技术文件的规定。

（五）维修保养水泵的型号及数量如下：

| 名称 | 明细 | 功率 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频恒压供水机组2套 | 水泵CR-64-3-1 | 15KW | 8 |  |
|  | 变频控制柜 |  | 2 |  |

- 其他要求

1.一年维护二次。对于集中定期维保，必须确保所有设备的运行正常，将派专人检查验收；对于后期不定期维保，必须严格按照后续服务要求进行服务。

2.签订合同后甲方支付乙方的维护费用，只包括人工费，不包括材料费。如需要材料，乙方可提供材料清单，甲方采购，由乙方负责维护，也可以乙方提供常用配件目录价格表，供甲方参考，所产生的费用另行计算。

3.服务提供商必须保证新更换的零配件或同一故障，一年之内不能重复修理，如有问题由服务提供商负责免费修理。

四、服务期限：三年（自合同签订之日起）

五、付款方式：待合同签订后，每半年支付一次。

服务期内定期或不定期按服务标准对公司服务进行考核。未按合同约定的质量标准履行管理服务职责，但未给采购人造成损失的，采购人可要求中标人整改，达到管理服务质量标准后，再支付相应的管理服务费用。